# TEMĂ DE PROIECT

- Transformatorul trifazat –

## Student : Petrescu Lucian

Grupa : 141AC

Facultatea de Electrotehnică

Problemă :

I. Se va proiecta un transformator trifazat de putere în ulei, de tip exterior pentru reţele de 50Hz caracterizat de datele nominale :

- putere nominală, Sn=630 KVA;

- raportulUi/Uj=20kV/0,525kV;

- schema şi grupa de conexiuni : Yy 012;

- reglajul tensiunilor ±5%;

- tensiunea de scurtcircuit, Uk=6%;

- pierderile de scurtcircuit, Pk=9720 W;

- pierderile la funcţionarea în gol, P0=1920 W;

- curentul la funcţionarea în gol, i0=2,4%;

- serviciu de funcţionare, S1;

- înfăşurările se realizează din cupru;

- circuitul magnetic se realizează din tablă laminată la rece cu cristale orientate.

II. Proiectul va cuprinde :

- Calculul mărimilor de bază ;

- Determinarea dimensiunilor principale orientative ;

- Alegerea şi dimensionarea înfăşurărilor ;

- Calculul parametrilor de scurtcircuit ;

- Verificarea solicitărilor mecanice;

- Verificarea încălzirilor înfăşurărilor la scurtcircuit;

- Calculul parametrilor la funcţionarea în gol şi dimensioarea        circuitului magnetic;

- Caracteristicile de funcţionare;

- Calcul termic al transformatorului;

- Accesoriile transformatorului.

III. Material dat :

- Desenul de ansamblu din trei vederi, parţial secţionate, la scarã şi schema electricã corespunzătoare grupei de conexiuni;

- Caracteristica de funcţionare.

Il

If

Uf                                                   Ul

### Fig. 1. Schema conexiunii stea

1. Calculul mărimilor de bază

Uf=13∗Ul

Il=If

Sn=3∗Unf∗Inf=13∗Un∗In

Sn=3∗UnfI∗InfI

UnfI=UnI3=20kV3=11,547kV                                                 UnfI = 11,547kV

InfI=Sn3∗UnfI=630kVA3∗11,547kV=18,18A                                        InfI = 18,18A

Sn=3∗UnfJ∗InfJ

UnfJ=UnJ3=0,525kV3=0,303kV                                              UnfJ = 0,303kV

InfJ=Sn3∗UnfJ=630kVA3∗0,303kV=693A                                           InfJ = 693A

S1=puterea pe coloana

S1=Sn3=210kVA                                                                   S1 = 210kVA

2.Determinarea dimensiunilor principale orientative

loj                       loi

aoj                     aij                     aii

aj                       aj

- înfăşurarea de joasă tensiune

- înfăşurarea de înaltă tensiune

- date de catalog :

aoj = 5 mm

aij = 20 mm

aii = 20 mm

loj = 50 mm

loi = 50 mm

- diametrul coloanei

D=4βaσ∗kR∗S1km2∗Bc2∗f∗UkR

β = factor de supleţe

β = 2,1

aσ=aij+ai+aj3≃2+1,98=3,98cm

aj+ai3=ka∗4S1=0,52∗3,806≃1,98cm

Bc = inducţia in coloană = 1,65T

km = factorul deumplere =kFe*kg=0,95*0,92=0,874

kR = factorul Rogovscki = 0,95

ukR = componenta reactivă a tensiunii de sc.

ukR=uk2−uka2=uk2−Pk10∗Sn=62−9720263002=5,79%

D=16∗42,13,98∗0,95∗2100,8742∗1,652∗50∗5,79=20,64cm

Din datele de catalog se alege o valoare standard :    D = 200 mm

- aria coloanei

AC=km∗πD24=0,874∗π∗2024=275 cm2                 AC= 0,0275 m2

Dm = D+2*aoj+aij+(aj+ai) =

= 20+2*0,5+2+3*1,98 = 28,94 cm

HB  = înălţimea bobinei

HB=πDmβ=π∗28,942,1=43,29cm

3. Alegerea şi dimensionarea înfăşurărilor

- A. Determinarea numerelor de spire

Uw =π*2*f*AC*BC =π*2*50*0,0275*1,65 = 10,08 V

wj=UjfUw=30310,08≈30spire

Alegem wj = 30 spire

Uw=Uifwj=30330=10,1V

Wi=UifUw=1154710,1=1143 spire

Δw1= numărul de spire de reglaj

Δw1=5100∗1143≈57 spire

wit = 1143 + 57 = 1200 spire                                                wit = 1200 spire

##### Secţiunile conductoarelor

J = densitatea medie de curent

J=ks∗kwPkSnUwDm=0,95∗0,746∗9720630∗10,129,14=3,79 A/m2           J = 3,79 A/m2

Sj=IjfJ=6933,79≈182mm2

Si=IifJ=18,183,79≈4,8mm2

C. Alegerea tipului de înfăşurări

- pe joasă tensiune – înfăşurare cilindrică

- pe înaltă tensiune – înfăşurare stratificată

###### D. Dimensionarea înfăşurărilor

a) înfăşurarea de joasă tensiune

- o alegem în două straturi, cu un canal de răcire⇒

⇒ m=2

ws=wj2=302=15 spire /strat

hs = înăţimea unei spire

hs=HBws+1=432,915+1≈27,05mm

- grosimea unui strat = Sjhs=18227≈6,74 mm

Aleg următoarea aranjare a conductoarelor în spiră :

b     b’

b

a

a

a’

nC∗a×ba'×b'=3∗7,1×97,54×9,44

Sj=3×63 mm2

Jj=IjfSj=6933∗63=3,66 A/m2

- calculăm înăţimea reală a bobinei :

HBj = (ws+1)*nC*b’ = (15+1)*3*9,44 = 453,12            HBj = 453 mm

- aleg lăţimea canalului de răcire :   hC = 8 mm

aj = 2*a’+hC = 2*7,54+8 = 23,08  23 mm                          aj = 23 mm

Dj1 = D+2*a0j = 200+2*5 = 210 mm

Djm = Dj1+aj = 210+23= 233 mm

Dj2 = Djm+aj = 233+23 = 256 mm                                          Dj2 = 256 mm

b) înfăşurarea de înaltă tensiune

#### Aleg un conductor rotund cu d = 2,5 mm

d

d’

Si = π∗d24=π∗2,524=4,9 mm2

- izolat cu hârtie

d’= 2,8 mm

Ji=IifSi=18,184,9≈3,71A/m2

Presupunem HBi HBj = 453 mm

ws=HBid'=4532,8=161 spire/strat

ns=witws=1200161≈8straturi

ws=witns=12008≈150spire/strat

HBi = (ws+1)*d’ = (150 + 1)*2,8= 423                                 HBi = 423 mm

hx = HBj - HBi = 30 mm

Înfăşurare de înaltă tensiune se divide în două bobine ;

prima bobină cu 3 straturi către interior şi bobina a doua

cu 5 straturi către exterior. Bobinele sunt separate

printr-un canal de răcire hci = 6 mm.

ai = ns*d’+hci+(ns-2)*δiz = 8*2,8+6+5*0,6 31,4 mm        ai = 31 mm

Us = 2*ws*Uw = 2*150*10,1= 3030 V

-din tabel : δiz = 5*0,12 = 0,6 mm

Di1 = Dj2+2*aij = 256 + 2*20= 296 mm

Dim = Di1+ai = 296 + 31= 327 mm

Di2 = Dim+ai = 327 + 31 = 358 mm                                       Di2 = 358 mm

4. Calculul parametrilor de scurtcircuit

- Masele înfăşurărilor

Mwj=c∗γw∗π∗Djm∗Sj∗wj∗10−8 =

= 3*8990*23,3*π*(3*63)*30*10-8 = 111,9                  Mwj = 111,9 Kg

Mwi=c∗γw∗π∗Dim∗Si∗wj∗10−8 =

= 3*8990*32,7*π*4,9*1200*10-8  = 162,9                   Mwi = 162,9 Kg

- Pierderile de scurtcircuit

a. pierderile de bază din înfăşurări

Pwj = km*Jj2*Mmj = 2,4 * 3,662 * 111,9 = 3598 W

Pwi = km*Ji2*Mmi = 2,4 * 3,712 * 162,9 = 5382 W

b. factorii de majorarea a pierderilor

αp=b∗nHBj∗kr=9∗(3∗15)453∗0,95=0,849

αR=d∗nHBi∗kr=2,5∗150423∗0,95=0,842

kRJ=1+0,095∗αP2∗a4∗(m2−0,2)=

= 1+0,095*0,8492*0,714*(22-0,2) = 1,066

kRI=1+0,044∗αr2∗d4∗m2=

= 1+0,044*0,8422*0,254*82 = 1,008

c. pierderile în legături

lY = 7,5 * HB = 7,5 * 45,3= 340 cm

PJ=PwJ∗lJπ∗DJm∗wJ=3598∗340π∗23,3∗30= 557 W

PI=PwI∗lJπ∗Dim∗wI=5382∗340π∗32,7∗1200= 15 W

d. pierderi în cuvă

Pcv = 10 * k * Sn = 10*0,015*630 = 95 W

- din tabel : k = 0,015

e. pierderile totale de scurtcicuit

Pk = kRJ * PmJ + kRI * PmI + PJ + PI + Pcv =

= 1,066*3598+1,008*5382 +557+15+95              Pk = 9928 W

- din problemă se dă : Pk = 9720 W

εr=Pkd−PkcPkd∗100=9928−97209720∗100=2,14                         εr = 2,14 %

f. densitatea de suprafaţă a pierderilor

AwJ = nauj * kp * π * Djm * HBj =

= 4 * 0,95 * π * 23,3* 45,3 = 1,26 m2

AwI = nauI * kp * π * Dim * HBI =

= 4 * 0,9 * π * 32,7 * 42,3 = 1,564 m2

qJ=krJ∗PwJ3∗AwJ=1,066∗35983∗1,26=1014 W/m2

qI=krI∗PwI3∗AwI=1,008∗53823∗1,564=1156 W/m2

- valorile se încadrează în limitele impuse de standard

- Tensiunea de scurtcircuit

a. componenta activă

Uka=Pk10∗Sn=992810∗630=1,57%                                                   Uka = 1,57%

b. componenta reactivă

Ukr=7,92∗f∗S1∗lm∗aσ∗hR∗kqUw2∗HB∗10−3

aσ=aji+aj+ai3=2+2,3+3,13≈3,8cm

lm = lungimea medie a spirei

lm=π∗(Dj1+aij+ai+3∗aj2)=π∗(21+2+3,1+3∗2,32)          lm = 88 cm

ℵ=HB2(aij+aj+ai)=45,32(2+3,1+2,3)=3,06

kR=1−12∗π∗ℵ=1−12∗π∗3,06=0,947

x=HXHBj=30500=0,06⇒x2=0,0036

kq=1+x2∗HBjr∗aσ∗kr=1+0,0036∗45,33∗3,8∗0,947=1,015

Ukr=7,92∗50∗210∗88∗3,8∗0,947∗1,01545,3∗10,12∗10−3⇒               Ukr = 5,78 %

Uk=uka2+ukr2=2,46+33,4=5,98%                                 Uk  = 5,98%

5. Verificarea solicitărilor mecanice

A. Forţe radiale

Fr=0,628(Ikm∗w1000)2∗lmHB

Ikm=100∗2∗Inuk(1+e−π∗UkaUkr)=

= 100∗2∗6935,98(1+e−π∗1,575,98) = 23572 A                   Ikm = 23,5*103 A

Fr=0,628∗(23,5∗103∗301000)2∗8845,3 = 606348 N                 Fr = 606 kN

HX/2









=                                  +

ai-aj

HX/2

aj         ai                                              ai              ai                   ai

Pentru această aşezare r = 4

B. Forţe axiale

Fa'=Fr∗aσ2∗HB=606∗103∗42∗45,3=26,8∗103N            F’a = 26,8 kN

Fa''=Fr⋅HXr⋅kR⋅l'=606⋅103⋅34⋅0,947⋅18=26,6∗103N      F’’a = 26,6 kN

l’ = 2*aoj + 2*aj + 2*aij + 2*ai + aii =

= 2*0,5+2*2,3+2*3,1+2*2 +2 = 17,8cm                 l’ = 18 cm

Faj = F’a – F’’a = 0,2*103 N

Faj = F’a + F’’a = 53,4*103 N

C. Eforturile din înfăşurări

σr=Fr2∗π∗wi∗Si=606∗1032∗π∗1200∗4,9≈16,4N⋅mm−2

σai=Faiπ∗Dim∗(ai−hci)=53,4∗103π∗328∗(33−6)≈1,92N⋅mm−2

6. Verificarea încălzirilor înfăşurărilor la scurtcicuit

θk=670∗tk12,5∗(UkJ)2−tk+θn=670∗512,5∗(5,983,71)2−5+105=122+105

θk=227oC

- pentru cupru limita admisibilă este de 250oC

7. Calculul parametrilor la funcţionarea în gol şi

dimensionarea circuitului magnetic

A. Determinarea dimensiunilor circuitului magnetic

Miezul magnetic se realizează din tablă laminată la

rece, cu cristale orientate, de tip ARMCO 7X, de 0,35

mm grosime.

a. secţiunea coloanei

- cum D = 20 cm ⇒ nt = 7 trepte

ac2

bc2

bc1

ac1

b. . secţiunea jugurilor

- se pot alege diferite combinaţii precum :

● aceeaşi lăţime a primei trepte: aj1 = aj2 = ac1

● aceeaşi lăţime a ultimei trepte: aj6 = aj7 = ac6

c. aria netă secţiuni coloanei

Aci=2∗kFe17ai∗bi=2∗0,95∗14373=27308mm2⇒      Aci = 0,0273 m2

d. aria netă a jugurilor

Aj=2∗kFe17aj∗bj=2∗0,95∗15947=30292mm2⇒      Aj = 0,0303 m2

- aij∈(1,1−1,15)aci luând valori standard

- alegem ac1 =0,96*D=0,96*200=192 mm⇒ac1=195 mm

bc1=(D2)2−(ac12)2=1002−97,52≈22,22⇒bc1=22 mm

ntole = bci0,35=220,35=62,85⇒ntole = 62 tole⇒bci=21,7 mm

- numărul de tole trebuie să fie par

#### Din tabelul standard rezultă

| nt | aci | ntole | bci | Aci | aij | Aij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  | Mm | cm2 | Mm | cm2 |
| 1 | 195 | 62 | 21,7 | 42,51 | 215 | 46,65 |
| 2 | 175 | 74 | 25,9 | 45,32 | 195 | 50,5 |
| 3 | 155 | 42 | 14,7 | 22,58 | 175 | 25,72 |
| 4 | 135 | 30 | 10,5 | 14,27 | 155 | 16,27 |
| 5 | 120 | 18 | 6,3 | 7,36 | 135 | 8,5 |
| 6 | 105 | 14 | 4,9 | 5,74 | 120 | 5,88 |
| 7 | 75 | 20 | 7 | 5,55 | 85 | 5,95 |

Aci = aci*bci ; Aij = aij*bci

Ac'=2∗Aci=2∗143,91=285,06cm2

Aj'=2∗Aj=2∗159,47=318,94cm2

b'=2∗bi=2∗91=182 mm

ntole suprapuse = 2 * 260 = 520 tole

e. inducţiile reale

BC=Uw2∗π∗f∗AC=10,12∗π∗50∗0,0273=1,665 T

Bj=BC∗ACAj=1,665∗0,02750,0303=1,511 T

f. dimensiunile miezului magnetic

H = înălţimea coloanei

H = HB + l0I + l0j = 45,3 + 5 + 5 = 55,3 cm

C = distanţa dintre azele coloanelor

C = Di2 + aii = 35,8 + 2 = 37,8 cm

F = lărgimea ferestrei

F = C – aI = 37,8 – 19,5 = 18,3 cm

g. modul de împachetare a miezului

#### Se utilizează înfăşurări sub un unghi de 900 şi se

aleg dimensiunile tolelor în afara dimensiunilor miezului

magnetic.

B. Masa miezului magnetic

a. Masele coloanelor

MC=2ckFe∗γFe∗10−6H⋅a1c⋅b1c+nt(H+a1j−anj)⋅anc⋅bnc=

=2*3*0,95*7650*10-6*[55,3*19,5*2,17+(55,3+21,5-

19,5)*17,5*2,59+(55,3+19,5-17,5)*15,5*1,47+(55,3+

17,5-15,5)*13,5*1,04+(55,3+15,5-13,5)*12*0,63+(55,3+

13,5-12)*10,5*0,49*+(55,3+12-8,5)*7,5*0,7] =

=0,0436*(2340+2597+1350,6+804,5+433,2+292,3+309)

= 0,0436*8126,6 = 354,32                                                   Mc = 354,3 Kg

b. Masele colţurilor

Mco=4⋅c⋅kFe⋅γFe⋅10−6ntanc⋅bnc⋅anj=

=4*3*0,95*7650*10-6*(19,5*2,17*21,5+17,5*2,59*19,5

+15,5*1,47*17,5+13,5*1,04*15,5+12*0,63*13,5+10,5*

0,49*12+7,5*0,7*8,5) =

= 0,08721*(909,8+883,8+398,7+218+102+61,8+45) =

=  0,08721*2619,1 = 228,41                                                Mco = 228,4 Kg

c. Masele jugurilor

Mj=4⋅(c−1)⋅kFe⋅γFe⋅10−6nt(C−aci)⋅anj⋅bnj=

= 4*(3-1)*0,95*7650*10-6*[(37,8-19,5)*21,5*2,17+

(37,8-17,5)*19,5*2,59+(37,8-15,5)*17,5*1,47+(37,8-

13,5)*15,5*1,04+(37,8-12)*13,5*0,63+(37,8-10,5)*12*

0,49+(37,8-7,5)*8,5*0,7] =

= 0,058*(853,8+1025,3+573,6+391,7+221+161+180,3)

= 0,058*3406,7 = 198,06                                                     Mj = 198,1 Kg

d. Masa totală a miezului magnetic

Mnr = Mc + Mco + Mj = 354,3 + 228,4 + 198,1 = 780,8        Mnr = 780,8 Kg

C. Calculul pierderilor în fier

Tabla aleasă este de tip ARMCO 6x, groasă de 0,35 mm

- pentru BC = 1,665 T, avem poc = 1,63;

- pentru Bj = 1,511 T, avem pj = 1,2;

- pentru Bmed = 1,588 T, avem poco = 1,44;

P0 = k0Fe*(poc*Mc + pj*Mj + poco*Mco)

= 1,6*(1,63*354,3 + 1,2*228,4 + 1,44*198,1)                P0 = 1775,8 W

εr=P0d−P0cP0d=1920−1775,81920=7,51%

D. Curentul la funcţionarea în gol

- pentru BC = 1,665 T, avem qoc = 7,9;

- pentru Bj = 1,511 T, avem qj = 1,8;

- pentru Bmed = 1,588 T, avem qoco = 3,1;

Q0 = k0Fe*(qoc*Mc + qj*Mj + qoco*Mco) =

= 1,12*(7,9*354,3 + 1,8*228,4 + 3,1 *198,1)                 Q0 = 4283,1Var

i0=i0a2+i0r2=0,282+0,682=0,735%

i0a=P010∗Sn=1775,86300=0,28%

i0a=Q010∗Sn=4283,16300=0,68%

8. Caracteristicile de funcţionare

U1 = Un = ct.

A. Caracteristica randamentului : η=fβ   f = fn = ct.

cosϕ2=ct.

β=I2In - factorul de încărcare

η=β⋅Sn⋅cosϕ2β⋅Sn⋅cosϕ2+β2⋅PK+P0=1⋅630⋅0,7071⋅630⋅0,707+12⋅9,928+1,776 η=0974

Randamentul este maxim pentru valoarea :

βm=IIn=P0PK=17769928=0,423

| cosϕ2 | β | I2 | u | U2 | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |
|  | 0.250 | 173.250 | 0.393 | 498.038 | 0.985 |
|  | 0.500 | 346.500 | 0.785 | 496.075 | 0.987 |
|  | 0.750 | 519.750 | 1.178 | 494.113 | 0.985 |
|  | 1.000 | 693.000 | 1.570 | 492.150 | 0.982 |
|  | 1.250 | 866.250 | 1.963 | 490.188 | 0.979 |
| 0.707l | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |
|  | 0.250 | 173.250 | 1.299 | 493.503 | 0.979 |
|  | 0.500 | 346.500 | 2.599 | 487.006 | 0.981 |
|  | 0.750 | 519.750 | 3.898 | 480.509 | 0.978 |
|  | 1.000 | 693.000 | 5.198 | 474.012 | 0.974 |
|  | 1.250 | 866.250 | 6.497 | 467.514 | 0.970 |
| 0.707c | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |
|  | 0.250 | 173.250 | -0.744 | 503.722 | 0.979 |
|  | 0.500 | 346.500 | -1.489 | 507.444 | 0.981 |
|  | 0.750 | 519.750 | -2.233 | 511.166 | 0.978 |
|  | 1.000 | 693.000 | -2.978 | 514.889 | 0.974 |
|  | 1.250 | 866.250 | -3.722 | 518.611 | 0.970 |

U1 = Un = ct.

A. Caracteristica externă : u2=fβ   f = fn = ct.

cosϕ2=ct.

u2=β∗(uKa⋅cosϕ2+uKr⋅sinϕ2)= 1*(1,57+5,78)*0,707⇒  u2 = 5,19 %

u2=U20−U2U20⋅100⇒U2=U20⋅1−u2100

U20=w2w1⋅Ui=301200⋅20⋅103=500V

9. Calculul termic al transformatorului

#### A.Căderea de temperatură dintre înfăşurare şi ulei

a. înfăşurarea de joasă tensiune

-la înfăşurarea de tip cilindric : θ1=θ2=0

θ3=q⋅δλIZ⋅10−4=1134⋅0,0220,0014⋅10−4=1,70C

b. înfăşurarea de înaltă tensiune

-la înfăşurarea de tip stratificat : θ1≠θ2

p=k0⋅J2⋅d2d'+δS⋅d'⋅10−2=1,68⋅3,662⋅0,2520,28+0,06⋅0,28⋅10−2⇒        p = 14,77*10-2

λm'=1,43⋅λ⋅dd'−d=1,43⋅1,4⋅10−3⋅2,886=5,779⋅10−3

θ1=p⋅ab8⋅λm'=14,7⋅10−2(5⋅0,28+4⋅0,06)8⋅5,779⋅10−3=5,20C

θ2=23⋅θ1=23⋅5,2=3,40C

θ3=q⋅δλIZ⋅10−4=1156⋅0,0150,0014⋅10−4=1,20C

c. căderea de temperatură între suprafaţa bobinei şi ulei

θ4j=0,285⋅q0,6=0,285⋅10140,6≈18,10C

θ4i=0,285⋅q0,6=0,285⋅11560,6≈19,60C

d. căderea medie de temperatură dintre înfăşurare şi ulei

θmbui=θ2+θ3+θ4=3,4+1,2+18,1=22,70C

θmbuj=θ2+θ3+θ4=0+1,7+19,3=210C

#### B.Căderea maximă de temperatură între miez şi ulei

p=poc⋅γFe⋅kFe=1,63⋅7650⋅0,95=11846W⋅m−3

αconv=100W⋅m−2⋅0C−1

-pentru tole laminate la rece izolate cu carbit :

λl=20W⋅m⋅C ;λt=3W⋅m⋅C

θ1'=p⋅a28⋅λl=11846⋅0,19528⋅20=2,810C

θ4'=p⋅a2⋅αconv=11846⋅0,1952⋅100=11,50C

θ1''=p⋅b28⋅λt=11846⋅0,19528⋅3=18,760C

θ4''=θ4'⋅ab≈θ4'≈11C

θmaxfu=θ1'⋅θ4''+1,5⋅θ1''θ1'+θ4''+1,5⋅θ1'=2,8111+1,5⋅18,762,81+11,5+1,5⋅2,81⇒          θmaxfu=5,93C

C. Dimensiunile interioare ale cuvei şi suprafeţele de

cădere a căldurii

#### Hjc

#### C               C

Hj

D

H

Hsj

HB

Di2

Hev

○○○d1

s5                          			       s

B

a.diminsiunile principale ale cuvei

-pentru o tensiune de 20 kV, avem :

s = s5 = 45 mm

s1 = s2 = 100 mm

s3 = s4 = 90 mm

A = 2C + Di2 + 2s5 = 2*37,8 + 35,8 + 2*4,5 = 120,4 cm

B = Di2 + s1 + s2 + d1 + s3 + s4 + d2 =

= 37,8 + 10 + 10 + 0,28 + 9 +9 + 0,71 = 76,8 cm

Hcv = H + 2Hj + Hjc + Hjs = 55,3 + 2*19,5 + 40 + 3          Hcv = 137,3cm

b. căderea de temperatură de la cuvă la aer

θca≤550−θmbu=550−22,70=32,30→330C

c. aria supraţei verticale a cuvei

Acv = 2*(A + B)Hcv = 2*(120,4 + 76,8)*137,3

= 5,42*104 cm2 = 5,42 m2

d. aria supraţei de radiaţie

Ar = k*Acv = 2*Acv = 2*5,42 = 10,83 m2

e. aria supraţei de convecţie

Aco=1,05⋅(Pk+P0)2,5⋅θca1,25−1,12⋅Ar=1,05⋅(9928+1776)2,5⋅331,25−1,12⋅10,83

= 62,14 – 12,13 = 50 m2

f. aria elementelor de răcire

Aer = Aco – Acv = 50 – 5,42 = 44,6 m2

-alegem radiatoare cu ţevi drepte, cu lungimea

L = 140 cm, deci aria de convecţie a unui element este :

Aer = 4,2 + 0,4 = 4,6 m2

-deci : 44,6 : 4,6  10 radiatoare

51

30

A

B

B+2*30cm

A+2*30cm

-aria de convecţie este

Aco = Acv + 10*Aae = 5,42 + 10*4,6 = 51,42 m2

iar aria de de radiaţie este

Ar = 2*(A+60+B+60)*Hcv = 2*(120,4+60+76,8+60)*

*137,3*10-4 = 2*317,2*137,3*10-4                               Ar = 8,71 m2

D.Definitivarea căderilor de temperatură din

transformator

a. căderea de temperatură de la cuvă la aer

θco=1,05⋅(Pk+P0)2,8⋅Ar+2,5⋅Aco0,8=1,05⋅(9928+1775,8)2,8⋅8,71+2,5⋅520,8=79,50,8

θca≈330C

b. căderea de temperatură de la ulei la cuvă

θuc=0,165⋅k11,05⋅(Pk+P0)Aco0,6=0,1651,05⋅(9928+1775,8)51,40,6

=0,165⋅2390,6≈4,40C

c. căderea medie de temperatură de la ulei la aer

θba=1,2⋅(θuc+θca)=1,2⋅(4,4+33)=44,80C≤600C

d. căderea de temperatură de la bobină la aer

θba=θmbu+θuc+θca=22,7+4,4+33=60,10C

θb=θba+θa=60,1+40≈100≤1050C

10. Accesoriile transformatorului

A. Conservatorul de ulei

Vu = Vc + Vur – (Vw + Vm)

Vc = A*B*Hcv = 120,4*76,8*137,3 = 1269575 cm2           Vc = 1,269 m2

Vw=c⋅kiz⋅π⋅(Djm⋅wj⋅sj+Dim⋅wi⋅si)⋅10−6=

= 3*1,2*π*(0,233*30*189+0,327*1200*4,9)*10-3 =

= 4,524*(1321,11+1922,76)*10-3 = 20,652 dm3            Vw = 0,0206 m3

Vm=kFe⋅Mm7650=1,1⋅780,87650=0,1123m3

Vur=nrad⋅murρulei=10⋅39,5885=0,44m3

Vu = 1,269 + 0,44 – (0,0206 + 0,1123) = 1,576 m3

Vcons = 0,1*Vu = 0,1*1,576 = 0,1576 m3

Vcons=Lcons⋅π⋅Dcons24⇒Dcons=4⋅Vconsπ⋅Lcons=4⋅0,1576π⋅1,4              Dcons = 0,378 m

-aleg o dispunere pe lăţime , deci Lconv = A = 140 cm

X=LconvDconv=1,40,378=3,7∈2÷4

B. Izolatoarele de trecere

- pentru o tensiune Un de 10kV se aleg izolatori cu două

pălării de tip exterior sau de tip interior

- Comutatorul de reglare a tensiunii

-dimensiunile lui se aleg în funcţie de Un astfel :

| Un | kV | a | b | c | D | l | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | 22 | 118 | 60 | 30 | 530 | 135 |