# TEMĂ DE PROIECT

- Transformatorul trifazat –

## Student : Petrescu Lucian

Grupa : 141AC

Facultatea de Electrotehnică

Problemă :

I. Se va proiecta un transformator trifazat de putere în ulei, de tip exterior pentru reţele de 50Hz caracterizat de datele nominale :

- putere nominală, Sn=630 KVA;

- raportul;

- schema şi grupa de conexiuni : Yy 012;

- reglajul tensiunilor ±5%;

- tensiunea de scurtcircuit, Uk=6%;

- pierderile de scurtcircuit, Pk=9720 W;

- pierderile la funcţionarea în gol, P0=1920 W;

- curentul la funcţionarea în gol, i0=2,4%;

- serviciu de funcţionare, S1;

- înfăşurările se realizează din cupru;

- circuitul magnetic se realizează din tablă laminată la rece cu cristale orientate.

II. Proiectul va cuprinde :

- Calculul mărimilor de bază ;

- Determinarea dimensiunilor principale orientative ;

- Alegerea şi dimensionarea înfăşurărilor ;

- Calculul parametrilor de scurtcircuit ;

- Verificarea solicitărilor mecanice;

- Verificarea încălzirilor înfăşurărilor la scurtcircuit;

- Calculul parametrilor la funcţionarea în gol şi dimensioarea        circuitului magnetic;

- Caracteristicile de funcţionare;

- Calcul termic al transformatorului;

- Accesoriile transformatorului.

III. Material dat :

- Desenul de ansamblu din trei vederi, parţial secţionate, la scarã şi schema electricã corespunzătoare grupei de conexiuni;

- Caracteristica de funcţionare.

Il

If

Uf                                                   Ul

### Fig. 1. Schema conexiunii stea

1. Calculul mărimilor de bază

UnfI = 11,547kV

InfI = 18,18A

UnfJ = 0,303kV

InfJ = 693A

S1=puterea pe coloana

S1 = 210kVA

2.Determinarea dimensiunilor principale orientative

loj                       loi

aoj                     aij                     aii

aj                       aj

- înfăşurarea de joasă tensiune

- înfăşurarea de înaltă tensiune

- date de catalog :

aoj = 5 mm

aij = 20 mm

aii = 20 mm

loj = 50 mm

loi = 50 mm

- diametrul coloanei

β = factor de supleţe

β = 2,1

cm

cm

Bc = inducţia in coloană = 1,65T

km = factorul deumplere =kFe*kg=0,95*0,92=0,874

kR = factorul Rogovscki = 0,95

ukR = componenta reactivă a tensiunii de sc.

%

cm

Din datele de catalog se alege o valoare standard :    D = 200 mm

- aria coloanei

cm2                 AC= 0,0275 m2

Dm = D+2*aoj+aij+(aj+ai) =

= 20+2*0,5+2+3*1,98 = 28,94 cm

HB  = înălţimea bobinei

cm

3. Alegerea şi dimensionarea înfăşurărilor

A. Determinarea numerelor de spire

Uw =π**f*AC*BC =π**50*0,0275*1,65 = 10,08 V

spire

Alegem wj = 30 spire

spire

= numărul de spire de reglaj

spire

wit = 1143 + 57 = 1200 spire                                                wit = 1200 spire

##### Secţiunile conductoarelor

J = densitatea medie de curent

A/m2           J = 3,79 A/m2

mm2

mm2

C. Alegerea tipului de înfăşurări

- pe joasă tensiune – înfăşurare cilindrică

- pe înaltă tensiune – înfăşurare stratificată

###### D. Dimensionarea înfăşurărilor

a) înfăşurarea de joasă tensiune

- o alegem în două straturi, cu un canal de răcire

m=2

spire /strat

hs = înăţimea unei spire

mm

- grosimea unui strat =  mm

Aleg următoarea aranjare a conductoarelor în spiră :

b     b’

b

a

a

a’

mm2

A/m2

- calculăm înăţimea reală a bobinei :

HBj = (ws+1)*nC*b’ = (15+1)*3*9,44 = 453,12            HBj = 453 mm

- aleg lăţimea canalului de răcire :   hC = 8 mm

aj = 2*a’+hC = 2*7,54+8 = 23,08  23 mm                          aj = 23 mm

Dj1 = D+2*a0j = 200+2*5 = 210 mm

Djm = Dj1+aj = 210+23= 233 mm

Dj2 = Djm+aj = 233+23 = 256 mm                                          Dj2 = 256 mm

b) înfăşurarea de înaltă tensiune

#### Aleg un conductor rotund cu d = 2,5 mm

d

d’

Si =  mm2

- izolat cu hârtie

d’= 2,8 mm

A/m2

Presupunem HBi HBj = 453 mm

spire/strat

straturi

spire/strat

HBi = (ws+1)*d’ = (150 + 1)*2,8= 423                                 HBi = 423 mm

hx = HBj - HBi = 30 mm

Înfăşurare de înaltă tensiune se divide în două bobine ;

prima bobină cu 3 straturi către interior şi bobina a doua

cu 5 straturi către exterior. Bobinele sunt separate

printr-un canal de răcire hci = 6 mm.

ai = ns*d’+hci+(ns-2)*iz = 8*2,8+6+5*0,6 31,4 mm        ai = 31 mm

Us = 2*ws*Uw = 2*150*10,1= 3030 V

-din tabel : iz = 5*0,12 = 0,6 mm

Di1 = Dj2+2*aij = 256 + 2*20= 296 mm

Dim = Di1+ai = 296 + 31= 327 mm

Di2 = Dim+ai = 327 + 31 = 358 mm                                       Di2 = 358 mm

4. Calculul parametrilor de scurtcircuit

- Masele înfăşurărilor

=

= 3*8990*23,3**(3*63)*30*10-8 = 111,9                  Mwj = 111,9 Kg

=

= 3*8990*32,7**4,9*1200*10-8  = 162,9                   Mwi = 162,9 Kg

- Pierderile de scurtcircuit

a. pierderile de bază din înfăşurări

Pwj = km*J*Mmj = 2,4 * 3,662 * 111,9 = 3598 W

Pwi = km*J*Mmi = 2,4 * 3,712 * 162,9 = 5382 W

b. factorii de majorarea a pierderilor

= 1+0,095*0,8492*0,714*(22-0,2) = 1,066

= 1+0,044*0,8422*0,254*82 = 1,008

c. pierderile în legături

lY = 7,5 * HB = 7,5 * 45,3= 340 cm

557 W

15 W

d. pierderi în cuvă

Pcv = 10 * k * Sn = 10*0,015*630 = 95 W

- din tabel : k = 0,015

e. pierderile totale de scurtcicuit

Pk = kRJ * PmJ + kRI * PmI + PJ + PI + Pcv =

= 1,066*3598+1,008*5382 +557+15+95              Pk = 9928 W

- din problemă se dă : Pk = 9720 W

= 2,14 %

f. densitatea de suprafaţă a pierderilor

AwJ = nauj * kp *  * Djm * HBj =

= 4 * 0,95 *  * 23,3* 45,3 = 1,26 m2

AwI = nauI * kp *  * Dim * HBI =

= 4 * 0,9 *  * 32,7 * 42,3 = 1,564 m2

W/m2

W/m2

- valorile se încadrează în limitele impuse de standard

- Tensiunea de scurtcircuit

a. componenta activă

%                                                   Uka = 1,57%

b. componenta reactivă

cm

lm = lungimea medie a spirei

lm = 88 cm

Ukr = 5,78 %

Uk  = 5,98%

5. Verificarea solicitărilor mecanice

A. Forţe radiale

=  = 23572 A                   Ikm = 23,5*103 A

= 606348 N                 Fr = 606 kN

HX/2

=                                  +

ai-aj

HX/2

aj         ai                                              ai              ai                   ai

Pentru această aşezare r = 4

B. Forţe axiale

F’a = 26,8 kN

F’’a = 26,6 kN

l’ = 2*aoj + 2*aj + 2*aij + 2*ai + aii =

= 2*0,5+2*2,3+2*3,1+2*2 +2 = 17,8cm                 l’ = 18 cm

Faj = F’a – F’’a = 0,2*103 N

Faj = F’a + F’’a = 53,4*103 N

C. Eforturile din înfăşurări

6. Verificarea încălzirilor înfăşurărilor la scurtcicuit

- pentru cupru limita admisibilă este de 250oC

7. Calculul parametrilor la funcţionarea în gol şi

dimensionarea circuitului magnetic

A. Determinarea dimensiunilor circuitului magnetic

Miezul magnetic se realizează din tablă laminată la

rece, cu cristale orientate, de tip ARMCO 7X, de 0,35

mm grosime.

a. secţiunea coloanei

- cum D = 20 cm  nt = 7 trepte

bc2

bc1

b. . secţiunea jugurilor

- se pot alege diferite combinaţii precum :

● aceeaşi lăţime a primei trepte: aj1 = aj2 = ac1

● aceeaşi lăţime a ultimei trepte: aj6 = aj7 = ac6

c. aria netă secţiuni coloanei

Aci = 0,0273 m2

d. aria netă a jugurilor

Aj = 0,0303 m2

-  luând valori standard

- alegem ac1 =0,96*D=0,96*200=192 mmac1=195 mm

bc1=22 mm

ntole = ntole = 62 tolebci=21,7 mm

- numărul de tole trebuie să fie par

#### Din tabelul standard rezultă

| nt | aci | ntole | bci | Aci | aij | Aij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  | Mm | cm2 | Mm | cm2 |
| 1 | 195 | 62 | 21,7 | 42,51 | 215 | 46,65 |
| 2 | 175 | 74 | 25,9 | 45,32 | 195 | 50,5 |
| 3 | 155 | 42 | 14,7 | 22,58 | 175 | 25,72 |
| 4 | 135 | 30 | 10,5 | 14,27 | 155 | 16,27 |
| 5 | 120 | 18 | 6,3 | 7,36 | 135 | 8,5 |
| 6 | 105 | 14 | 4,9 | 5,74 | 120 | 5,88 |
| 7 | 75 | 20 | 7 | 5,55 | 85 | 5,95 |

Aci = aci*bci ; Aij = aij*bci

mm

ntole suprapuse = 2 * 260 = 520 tole

e. inducţiile reale

T

T

f. dimensiunile miezului magnetic

H = înălţimea coloanei

H = HB + l0I + l0j = 45,3 + 5 + 5 = 55,3 cm

C = distanţa dintre azele coloanelor

C = Di2 + aii = 35,8 + 2 = 37,8 cm

F = lărgimea ferestrei

F = C – aI = 37,8 – 19,5 = 18,3 cm

g. modul de împachetare a miezului

#### Se utilizează înfăşurări sub un unghi de 900 şi se

aleg dimensiunile tolelor în afara dimensiunilor miezului

magnetic.

B. Masa miezului magnetic

a. Masele coloanelor

=2*3*0,95*7650*10-6*[55,3*19,5*2,17+(55,3+21,5-

19,5)*17,5*2,59+(55,3+19,5-17,5)*15,5*1,47+(55,3+

17,5-15,5)*13,5*1,04+(55,3+15,5-13,5)*12*0,63+(55,3+

13,5-12)*10,5*0,49*+(55,3+12-8,5)*7,5*0,7] =

=0,0436*(2340+2597+1350,6+804,5+433,2+292,3+309)

= 0,0436*8126,6 = 354,32                                                   Mc = 354,3 Kg

b. Masele colţurilor

=4*3*0,95*7650*10-6*(19,5*2,17*21,5+17,5*2,59*19,5

+15,5*1,47*17,5+13,5*1,04*15,5+12*0,63*13,5+10,5*

0,49*12+7,5*0,7*8,5) =

= 0,08721*(909,8+883,8+398,7+218+102+61,8+45) =

=  0,08721*2619,1 = 228,41                                                Mco = 228,4 Kg

c. Masele jugurilor

= 4*(3-1)*0,95*7650*10-6*[(37,8-19,5)*21,5*2,17+

(37,8-17,5)*19,5*2,59+(37,8-15,5)*17,5*1,47+(37,8-

13,5)*15,5*1,04+(37,8-12)*13,5*0,63+(37,8-10,5)*12*

0,49+(37,8-7,5)*8,5*0,7] =

= 0,058*(853,8+1025,3+573,6+391,7+221+161+180,3)

= 0,058*3406,7 = 198,06                                                     Mj = 198,1 Kg

d. Masa totală a miezului magnetic

Mnr = Mc + Mco + Mj = 354,3 + 228,4 + 198,1 = 780,8        Mnr = 780,8 Kg

C. Calculul pierderilor în fier

Tabla aleasă este de tip ARMCO 6x, groasă de 0,35 mm

- pentru BC = 1,665 T, avem poc = 1,63;

- pentru Bj = 1,511 T, avem pj = 1,2;

- pentru Bmed = 1,588 T, avem poco = 1,44;

P0 = k0Fe*(poc*Mc + pj*Mj + poco*Mco)

= 1,6*(1,63*354,3 + 1,2*228,4 + 1,44*198,1)                P0 = 1775,8 W

%

D. Curentul la funcţionarea în gol

- pentru BC = 1,665 T, avem qoc = 7,9;

- pentru Bj = 1,511 T, avem qj = 1,8;

- pentru Bmed = 1,588 T, avem qoco = 3,1;

Q0 = k0Fe*(qoc*Mc + qj*Mj + qoco*Mco) =

= 1,12*(7,9*354,3 + 1,8*228,4 + 3,1 *198,1)                 Q0 = 4283,1Var

%

%

%

8. Caracteristicile de funcţionare

U1 = Un = ct.

A. Caracteristica randamentului :    f = fn = ct.

- factorul de încărcare

Randamentul este maxim pentru valoarea :

|  |  | I2 | u | U2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |
|  | 0.250 | 173.250 | 0.393 | 498.038 | 0.985 |
|  | 0.500 | 346.500 | 0.785 | 496.075 | 0.987 |
|  | 0.750 | 519.750 | 1.178 | 494.113 | 0.985 |
|  | 1.000 | 693.000 | 1.570 | 492.150 | 0.982 |
|  | 1.250 | 866.250 | 1.963 | 490.188 | 0.979 |
| 0.707l | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |
|  | 0.250 | 173.250 | 1.299 | 493.503 | 0.979 |
|  | 0.500 | 346.500 | 2.599 | 487.006 | 0.981 |
|  | 0.750 | 519.750 | 3.898 | 480.509 | 0.978 |
|  | 1.000 | 693.000 | 5.198 | 474.012 | 0.974 |
|  | 1.250 | 866.250 | 6.497 | 467.514 | 0.970 |
| 0.707c | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 0.000 |
|  | 0.250 | 173.250 | -0.744 | 503.722 | 0.979 |
|  | 0.500 | 346.500 | -1.489 | 507.444 | 0.981 |
|  | 0.750 | 519.750 | -2.233 | 511.166 | 0.978 |
|  | 1.000 | 693.000 | -2.978 | 514.889 | 0.974 |
|  | 1.250 | 866.250 | -3.722 | 518.611 | 0.970 |

U1 = Un = ct.

A. Caracteristica externă :    f = fn = ct.

= 1*(1,57+5,78)*0,707  u2 = 5,19 %

9. Calculul termic al transformatorului

#### A.Căderea de temperatură dintre înfăşurare şi ulei

a. înfăşurarea de joasă tensiune

-la înfăşurarea de tip cilindric :

b. înfăşurarea de înaltă tensiune

-la înfăşurarea de tip stratificat :

p = 14,77*10-2

c. căderea de temperatură între suprafaţa bobinei şi ulei

d. căderea medie de temperatură dintre înfăşurare şi ulei

#### B.Căderea maximă de temperatură între miez şi ulei

-pentru tole laminate la rece izolate cu carbit :

;

C. Dimensiunile interioare ale cuvei şi suprafeţele de

cădere a căldurii

Hev

B

a.diminsiunile principale ale cuvei

-pentru o tensiune de 20 kV, avem :

s = s5 = 45 mm

s1 = s2 = 100 mm

s3 = s4 = 90 mm

A = 2C + Di2 + 2s5 = 2*37,8 + 35,8 + 2*4,5 = 120,4 cm

B = Di2 + s1 + s2 + d1 + s3 + s4 + d2 =

= 37,8 + 10 + 10 + 0,28 + 9 +9 + 0,71 = 76,8 cm

Hcv = H + 2Hj + Hjc + Hjs = 55,3 + 2*19,5 + 40 + 3          Hcv = 137,3cm

b. căderea de temperatură de la cuvă la aer

c. aria supraţei verticale a cuvei

Acv = 2*(A + B)Hcv = 2*(120,4 + 76,8)*137,3

= 5,42*104 cm2 = 5,42 m2

d. aria supraţei de radiaţie

Ar = k*Acv = 2*Acv = 2*5,42 = 10,83 m2

e. aria supraţei de convecţie

= 62,14 – 12,13 = 50 m2

f. aria elementelor de răcire

Aer = Aco – Acv = 50 – 5,42 = 44,6 m2

-alegem radiatoare cu ţevi drepte, cu lungimea

L = 140 cm, deci aria de convecţie a unui element este :

Aer = 4,2 + 0,4 = 4,6 m2

-deci : 44,6 : 4,6  10 radiatoare

51

30

B+2*30cm

A+2*30cm

-aria de convecţie este

Aco = Acv + 10*Aae = 5,42 + 10*4,6 = 51,42 m2

iar aria de de radiaţie este

Ar = 2*(A+60+B+60)*Hcv = 2*(120,4+60+76,8+60)*

*137,3*10-4 = 2*317,2*137,3*10-4                               Ar = 8,71 m2

D.Definitivarea căderilor de temperatură din

transformator

a. căderea de temperatură de la cuvă la aer

b. căderea de temperatură de la ulei la cuvă

c. căderea medie de temperatură de la ulei la aer

d. căderea de temperatură de la bobină la aer

10. Accesoriile transformatorului

A. Conservatorul de ulei

Vu = Vc + Vur – (Vw + Vm)

Vc = A*B*Hcv = 120,4*76,8*137,3 = 1269575 cm2           Vc = 1,269 m2

= 3*1,2**(0,233*30*189+0,327*1200*4,9)*10-3 =

= 4,524*(1321,11+1922,76)*10-3 = 20,652 dm3            Vw = 0,0206 m3

Vu = 1,269 + 0,44 – (0,0206 + 0,1123) = 1,576 m3

Vcons = 0,1*Vu = 0,1*1,576 = 0,1576 m3

Dcons = 0,378 m

-aleg o dispunere pe lăţime , deci Lconv = A = 140 cm

B. Izolatoarele de trecere

- pentru o tensiune Un de 10kV se aleg izolatori cu două

pălării de tip exterior sau de tip interior

- Comutatorul de reglare a tensiunii

-dimensiunile lui se aleg în funcţie de Un astfel :

| Un | kV | a | b | c | D | l | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | 22 | 118 | 60 | 30 | 530 | 135 |

# Text boxes

(

(

(

(

ac1

ac2

#### Hjc

#### C               C

Hj

D

H

Hsj

Di2

HB

○○○d1

s5                          			       s

A

B